AADI  Agence Angoumoisine de Diagnostics Immobiliers

11, rue Edith Piaf - 16710 SAINT –YRIEIX

Tél / Fax : 05 45 22 48 55

aadi16@orange.fr
 

	DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE


Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité

dans les immeubles à usage d’habitation.

Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation

de l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation.

Norme XP C16-600 d'Août 2007.
	A
	DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BATI(S)

	· Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département :
CHARENTE 

Commune :

AUSSAC VADALLE (16560)
Adresse :
rue du Prieuré - Ravaud
Lieu-dit / immeuble : 
Réf. Cadastrale : 
NC
· Désignation et situation du lot de (co)propriété : 

N° de Lot : 
NC
	Type d’immeuble : 
[image: image1.png]


 Appartement


[image: image2.png]


 Maison individuelle
Propriété de :
 Mairie  de Vadalle 

16560 AUSSAC VADALLE
Année de construction : NC - Antérieur au 1er janvier 1949
Année de l’installation : 
     
Distributeur d’électricité : EDF
Rapport n° : Mairie  de Vadalle 566 23.03.11 ELEC


	B
	IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE

	· Identité du donneur d’ordre

Nom / Prénom :
 Mairie  de Vadalle 
Adresse :
 


16560 AUSSAC VADALLE
· Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l’intéressé) :

Propriétaire de l’appartement ou de la maison individuelle :  [image: image3.png]



Autre le cas échéant (préciser)
 [image: image4.png]



 


	C
	IDENTIFICATION DE L’OPERATEUR

	· Identité de l’opérateur :

Nom : 
MOLTON
Prénom :
GINEL
Nom et raison sociale de l’entreprise : AADI
Adresse :
 11 rue Edith Piaf

16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
N° Siret : 
387 923 208 00027
Désignation de la compagnie d’assurance : GAN ASSURANCES IARD  
N° de police :  101 550 853 date de validité: 31/08/2011
Certification de compétence délivrée par : SQI le 26/01/2009
N° de certification : DTI / 07-291


	D
	SYNTHESE DE L’ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE

	Dans le cas d’un logement dans un immeuble collectif d’habitation, le diagnostic de l’installation intérieure d électricité ne préjuge pas :

· De l’existence d’une installation de mise à la terre située dans les parties communes de l’immeuble collectif d’habitation (prise de terre, conducteur de terre, liaison équipotentiel principale, conducteur principal de protection et sa dérivation dans le logement) ;
· De l’adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels ;

· De l’état de la partie d’installation électrique située dans les parties alimentant les appareils d’utilisation placés dans la partie privative, ni de l’existence de l’ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées.
[image: image5.png]



L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie.

[image: image6.png]



L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt).
Les anomalies constatées concernent :

[image: image7.png]



L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

[image: image8.png]



La protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.

[image: image9.png]



La prise de terre et l’installation de mise à la terre.

[image: image10.png]



La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

[image: image11.png]



La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

[image: image12.png]



Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
[image: image13.png]



Des matériels électriques présentant des risques de contact direct

[image: image14.png]



Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage

[image: image15.png]



Des conducteurs non protégés mécaniquement

[image: image16.png]



Des appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes

[image: image17.png]



La piscine privée

[image: image18.png]



Autre (préciser) : 
[image: image19.png]



L’installation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n’ont pu être effectuées.
[image: image20.png]



Constatations diverses : 
Compte tenu de la structure du ou des circuits de l’installation électrique, l’adéquation entre le calibre des protections contre les surintensités et la section des conducteurs de l’ensemble des circuits (point B 4.3.e) n’a pu être vérifiée




	E1
	ANOMALIES IDENTIFIEES


	N° article (1)
	Libellé des anomalies
	Localisation
	Observation(s)

	B6.3.1 a
	Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).
	salle de bains
	douille de chantier  en zone 1

.

installation d'un luminaire de ref  IPX4 lors du remplacement.

	B8.3 b
	L’installation comporte des matériels électriques inadaptés à l’usage.
	dans presque toute la maison
	de nombreuses douilles de chantier.

à remplacer le plus rapidement possible.


(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600
L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles, hormis les exceptions mentionnées dans la fiche B4 de la norme XP C 16-600. L’intervention du contrôleur ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique.
	F1
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


	N° article (2)
	Libellé des informations

	B11 a
	L’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.

	B11 b
	L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.


(2) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600
	G
	IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N’AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

	Néant


	
	CACHET, DATE ET SIGNATURE

	Cachet de l’entreprise
[image: image21.png]




	Dates de visite et d’établissement de l’état

Visite effectuée le 23/03/2011
Date de fin de validité :  24/03/2014
Etat rédigé à SAINT YRIEIX SUR CHARENTE Le 24/03/2011
Nom : MOLTON Prénom : GINEL
Signature de l’opérateur :





[image: image22.png]






	H
	OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN
FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES


	Correspondance avec le groupe d’anomalies (1)
	Objectif des dispositions et description des risques encourus

	B1
	Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l’intérieur du logement permet d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger, d’incendie, ou d’intervention sur l’installation électrique.

	B2
	Protection différentielle à l’origine de l’installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

	B3
	Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

	B4
	Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l’origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies.

	B5
	Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d’un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

	B6
	Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

	B7
	Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d’un capot, matériels électriques cassés, …) présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

	B8
	Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : Ces matériels électriques lorsqu’ils sont trop anciens n’assurent pas une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d’isolement suffisant.

Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

	B9
	Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre correctement, le contact d’une personne avec la masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d’électrisation, voire d’électrocution.

	B10
	Piscine privée : les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements associés à la piscine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.


(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600

	I
	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


	Correspondance avec le groupe d’anomalies (2)
	Objectif des dispositions et description des risques encourus

	B11
	Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l’installation électrique ou du circuit concerné, dès l’apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les chocs électriques (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, imprudence ou défaut d’entretien…).

	
	Socles de prise de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'éviter l’introduction, en particulier par un enfant, d’un objet dans une alvéole d’un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l’électrisation, voire l'électrocution.


(2) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600

	ANNEXE 1 – PHOTO(S) DES ANOMALIES


	Point de contrôle N° B6.3.1 a

	[image: image23.jpg]




	Description :
	Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).

	Observation(s)
	douille de chantier  en zone 1

.

installation d'un luminaire de ref  IPX4 lors du remplacement.


	Point de contrôle N° B8.3 b

	[image: image24.jpg]W e, 1 f W " )v
w e | A S A et
Yol - b \-“‘r\ "b' -‘i;l "W
‘G'., L"S !ur'.‘x i‘*‘\,w.f;’ .V,"{-v"."if ‘.

AR {3 el [ 1Y
- - B e\ \VN "~%u ‘*V
. ™ 2 « L » y ne.. Y ] \
SNV (I A et B Y

V. /e
i

W ot : | . w

\ , Mk T
i J\ | - M‘\ .,'\‘ & A \' % ole, ol
J A A g ¥ ! i " ¥ | e Lt LA . &
AL G \ ¥ RNA A2 P, L% *\N‘;‘u\ /
via "N" v [N T ot .- ' M Ay 3y
- 3 " la o Vet WY o . ;
b g Y P 0 v toa
AT 2y ‘ ! " r ? ' YL i
! } ; \J |
. N l { "
| e AN e B . \ Wy
P Ran | | \
\ .‘ ' ” } 1 &) ]
" T > d | \ »
F R R g A A
o vl “'K ‘

pv‘ Bl f‘ '»-ﬂ‘f‘”».‘

!
L .

(  T . | : ¥ ;
.t‘." $44°°% : f . :‘ AP 4 'S TIE n =-A7
f nm.l'&:; L o





	Description :
	L’installation comporte des matériels électriques inadaptés à l’usage.

	Observation(s)
	de nombreuses douilles de chantier.

à remplacer le plus rapidement possible.


Rapport N° : Mairie  de Vadalle 566 23.03.11 ELEC
1/6
Diagnostics immobiliers : Vente / Location : DPE- TERMITES - PLOMB - AMIANTE - LOI CARREZ - GAZ

Rapport N° : Mairie  de Vadalle 566 23.03.11 ELEC
6/6
Diagnostics immobiliers : Vente / Location : DPE- TERMITES - PLOMB - AMIANTE - LOI CARREZ - GAZ


